黄山风景区管委会汤泉办公区及逍遥亭生活区安装汽车充电桩项目

- 项目需求

（一）项目概况

为持续深化“一改两为”暨“暖民心”行动，随着出行工具的进一步改善提升景区干部职工出行条件,切实提高干部职工的幸福感，解决公车及干部职工电车充电问题，拟在汤泉办公区及逍遥亭生活区安装汽车充电桩。

1、汤泉办公区龙凤苑停车场拟安装8个充电桩，其中2套40kW直流充电桩、含立柱，6套7kW交流征程充电桩、含立柱，从文化楼配电房取电源，考虑日后电车充电桩增加，采用YJV 4*95+1*70为主电缆，套镀锌钢管，挡土墙处钢管仿石处理，增设加厚560*150*100mm橡胶车挡器，配备5KG干粉灭火器灭火器，含箱子，含安全提示贴纸等。

2、逍遥亭生活区原职工食堂门口，安装3套7kW交流征程充电桩，从原职工食堂主进线上桩头取电源，考虑日后电车充电桩增加，采用YJV 5*16为主电缆，YJV 3*6为分电缆，套镀锌钢管，增设加厚560*150*100mm橡胶车挡器，配备5KG干粉灭火器灭火器，含箱子，含安全提示贴纸等。

（二）项目预算：15.3万元。

（三）付款方式：合同签订后支付合同总价款的70%，货到安装验收合格后支付尾款30%。

（四）质保期限：验收合格后3年。

二、评标办法（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 资格评审标 准 | 营业执照 | 投标人须具有独立法人资格，且持有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或提供统一社会信用代码三证合一的营业执照） |
|  |  | 资质要求 | 投标人须具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质，同时具备国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装四级及以上、承修四级及以上、承试四级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
|  |  | 项目经理 | 无 |
|  |  | 财务状况 | 投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度的财务审计报告，新注册公司以注册时间为准） |
|  |  | 社保和缴税证明 | 有依法缴纳税收和社保的良好记录（提供2021年1月至今任意3个月依法缴纳税收和社保的证明材料） |
|  |  | 书面声明函 | 投标人近三年没有因安全事故、质量事故、违规投标等不良记录和行为而被限制投标的情况且在处罚期内（投标人须提供承诺书，成立不足三年的自成立之日起算） |
|  |  | 信用查询 | 投标人须提供“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购网”网站的“政府招标严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，若有不良记录，报名无效（执行财库【2016】125号文） |
| 1.2 | 符 合 性 评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 规定签字盖章处签字盖章 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合采购公告“采购项目采购响应文件”的要求 |
|  |  | 投标内容 | 图纸和清单的全部内容 |
|  |  | 计划工期 | 合同签订后25日历天 |
|  |  | 质量要求 | 合格 |
| 评审 内容 | 评审因素 | 评分标准 |  |
| 资信评审（30分） | 类似项目业绩 12分 | 自2021年1月1日至投标截止日，投标人具有充电桩100万及以上纯设备供货业绩，每提供一个得3分，满分12分。（投标文件中须提供业绩合同的复印件（或扫描件）及合同发票，签订时间以业绩合同为准，复印件或扫描件应能辨识买卖双方公章、签订时间，并加盖供应商公章；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方加盖公章的证明复印件或扫描件。否则，不得分） |  |
|  | 企业实力6分 | 投标人具有有效期内的管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证 证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）、供应链安全管理体系认证证书、有害物质过程控制管理体系认证、绿色工厂认证证书，有一个的得1分,最多得6分。 注：证书复印件加盖公章编入投标文件中，并同时提供工信部或国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页，否则不得分。 |  |
|  | 知识产权3分 | 投标人被评为知识产权优势企业，国家级的得3分，省级的得2分，市级的得1分，没有不得分。证明材料：提供公示彩色截图附件名单，否则不得分。 |  |
|  | 项目团队6分 | 1、投标人项目组团队中技术负责人具有电力类或机电类相关专业高级及以上技术职称的，每有一人得2分，最多4分。 3、投标人项目组团队名单中具有每提供一个持有高、低压电工作业证（特种作业证，应急管理部门颁发）的运维人员加1分，满分2分。注：投标文件中须提供上述人员证书彩色扫描件和2024年5月1日至开标日期间任意连续6个月由投标人为其缴纳的社保证明。 |  |
|  | 产品保险3分 | 所投品牌充电设备投保的产品责任险，年度累计赔偿限额≥6000万元（人民币）且每次事故赔偿限额≥1000万元（人民币），得3分；3000万元≤年度累计赔偿限额<6000万元（人民币）且每次事故赔偿限额≥1000万元（人民币）得2分；1000万元≤年度累计赔偿限额<3000万元（人民币）且每次事故赔偿限额≥300万元（人民币）得1分；其他不得分；注：产品有效责任险保险产品至少包含主要产品分体式、一体式直流充电机，否则不计分。 |  |
| 技术评审50分 | 设备技术先进性 10分 | 技术要求的响应程度： 1、标注“▲ ”的参数有一项指标不满足的，扣 1分，扣完为止； 2、无“▲ ”标志的技术参数，为本项目的基本需求，投标人自行承诺完全满足参数要求(承诺书格式自拟)，无标志的技术参数中要求提供相关材料投标时可以提供也可以不提供，承诺满足(或优于)招标文件要求即可，未提供承诺书或未响应的本项10分不得分； 注：技术参数要求中标“▲”项目须提供第三方具有CNA或CMA标志检验机构的检测检验报告作为评审依据，未能提供的视为不响应（承诺和产品手册不作为评分依据）。 |  |
|  | 项目实施方案 20分 | 投标人应针对本项目提供详细的实施方案，主要内容包括： ①对项目所在区域现状背景，供货周期（货到现场）、工期、项目实施的重点难点以及措施方案作详细阐述及承诺。此项共计5分，每提供1小项得1分； ②提供现场照片，并对每个站点施工相关环境进行针对性描述。此项共计5分； ③按招标人要求工期的列出总体进度计划（包括但不限于质量管理方案、施工组织设计、设备排产计划、货到现场时间、 安装人员及设备安排、调试时间、交付时间及整体进度计划、 安全施工方案）， 并承诺按此计划完成招标人要求的所有工作内容。此项共计10分，每提供1小项得1分 |  |
|  | 售后服务方案 10分 | 根据投标文件中提供的售后服务方案，主要内容包括：① 对运维工作人员配置；②巡查排故方案及措施；③故障级别划分并根据各级别故障的响应 时间；④运营监控平台的免费开发使用承诺情况(需结合投标人在已建成其它充电站的售后服务情况) 此项共计10分，每提供1小项得2.5分. |  |
|  | 运维技术方案 10分 | 1、根据运维服务要求提供服务措施，2、具有售后服务运维维保能力，3、对发生的突发事件的处理方案。 此项共计10分，第1、2项各每提供1小项得2.5分，提供第3项得5分. |  |
| 价格分（20分） | 价格分 （20分） | 价格标经评审满足本文件要求的投标人的总报价中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 价格分分值（取小数点后两位）。 |  |

三、技术标准及要求

  - 国标主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：通用要求 |
| GB/T 18487.1-2023 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：通用要求 |
| GB/T 18487.2-2017 | 电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
| GB/T 27930-2023 | 非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 |
| GB/T 20234.1-2023 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.3-2023 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 20234.4-2023 | 电动汽车传导充电用连接装置 第4部分大功率直流充电接口 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| JJG 1149-2022 | 电动汽车非车载充电机(试行) |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.3-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2024 | 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2023 | 环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验 |
| GB/T 4208-2017 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2017 | 环境条件分类 自然环境条件 降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 13422-2013 | 半导体电力变流器 电气试验方法 |
| GB 17625.1-2016 | 电磁兼容限值 波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A） |
| GB/Z 17625.6-2016 | 电磁兼容限值对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2018 | 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2016 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2018 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2019 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2023 | 电磁兼容 试验和测量技术 第11部分：对每相输入电流小于或等于16 A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 |
| GB/T 19826-2014 | 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| GB/T 33708-2017 | 静止式直流电能表 |
| Q/GDW 1825-2013 | 直流电能表技术规范 |
| JJG 842-2017 | 电子式直流电能表检定规程 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| Q/GDW 1354-2013 | 智能电能表功能规范 |
| Q/GDW 1364-2013 | 单相智能电能表技术规范 |
| JJG 1069-2011 | 直流分流器检定规程 |
| DL/T 645-2007 | 多功能电能表通信协议 |
| GB/T 50966-2024 | 电动汽车充电站设计标准 |
| GB/T 51313-2018 | 电动汽车分散充电设施工程技术标准 |
| GB/T 34658-2017 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 |
| GB/T 34657-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1 部分：供电设备 |

如国标要求有更新，按最新的执行。

  - 一体式直流充电机通用技术要求

    - 技术参数

      - 环境条件

环境温度：-20℃～50℃；

相对湿度：5％～95％；

海拔高度：≤2000m，2000m以上降额输出；

大气压强：80kPa～110kPa；

      - 电源条件

交流输入电压：380V±15％；

交流电源频率：45HZ~65HZ。

      - 输出电压和额定功率

- 直流输出电压：50V-1000V；

      - 低压辅助电源

充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。

1)辅助电源电压：12V

2)充电机辅助电源满足GB/T 18487.1-2015和Q/GDW 1594-2014中的要求；

3）纹波峰值系数：不超过±1%。

      - 待机损耗

整机待机损耗小于等于N*30W。（N表示车辆接口数量）

    - 结构要求

一体式直流充电机，基本构成包括：充电模块、配电单元、控制单元、人机交互单元、计量单元、充电接口等，充电机左、右、前开门，可支持靠墙安装。

      - 结构形式

一体式单枪直流充电机，柜体带有A枪，出线方式为上出线。

      - 外壳要求

充电机采用抗冲击力强、抗老化的材质，可靠性高，充电机钣金外壳和暴露在外的钣金支架、零件应采取双层防锈措施，非金属外壳也应具有防老化处理。

    - 安全要求

充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。

1）充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

2）充电机应具备输出过压保护。

3）充电机应具备输出过电流和短路保护。

4）充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。需具备超温断电功能，当温度过高时，可自动切断充电，防止发生高温自燃等意外，保护充电设备及新能源汽车安全。

5）充电过程中20分钟内温度升高超过15度保护。

6）充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

7）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

启动急停开关；控制导引故障。

8）充电机在启动充电时应人工确认启动。

9）充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

10）充电机应具备电池反接保护功能。

11）充电机在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

12）充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

13）充电过程中BMS传递的SOC/V/I/Vcell Max/Tempture这些信息维持不变超过3分钟保护。

14）充电机应具备防止电池电流倒灌功能。

15）充电设备能够支持场站级负荷约束，多单桩间共享有限变压器容量时，可以互相调节每台单桩的输出，最大化、智能利用变压器和每台充电桩的功率输出，防止变压器超负荷、利用率低。

16）插枪归位提醒功能检验，充电完成拔枪后未归位，系统提示请还枪归位，可减少枪头随意放置的情况。

    - 机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

    - 高低温和湿热性能

高低温性能

试验温度为规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。

充电设备可在-40℃～+70℃环境下正常启动充电；

湿热性能

按GB/T2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。

    - 充电机要求

要求充电枪在非充电状态下，整体不带电，拔下充电枪，就地充电装置没有任何电源，插入充电枪、认证信息后通电，无安全隐患。

1）充电机应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

2）充电机内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

3）充电机内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

4）充电机安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

5）充电机应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

6）充电机表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

7）非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

  - 40kW一体式充电设备详细技术参数

| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电机 | 交流输入电压 | V | 三相380：323～437 |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 45～65 |
| 3 |  | 交流输入电流 | A | 76 |
| 4 |  | 输入功率因数 |  | ≥0.99 |
| ▲5 |  | 直流电压调节范围 | V | 50-1000V |
| 6 |  | 充电模块功率 | kW | 40 |
| 7 |  | 电压设定误差 | % | ≤±0.5% |
| 8 |  | 电流设定误差 |  | ≤±0.2A（输出电流＜30A） ≤±0.5%（输出电流≥30A） |
| ▲9 |  | 稳压精度 | % | ≤±0.5% |
| ▲10 |  | 稳流精度 | % | ≤±0.5% |
| 11 |  | 纹波系数 | % | 峰值：≤±1% |
| 12 |  | 输入冲击电流 | A | ≤110%额定输入电流 |
| ▲13 |  | 效率 | % | ≥95% |
| 14 |  | 噪声 | dB | Ⅱ级 |
| 15 |  | 显示屏 |  | 4.3寸彩色触摸屏 |
| 16 |  | 输出路数 |  | 单枪，5米枪线 |
| 17 |  | 静电放电抗扰度 |  | 4级 |
| 18 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 4级 |
| 19 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 4级 |
| 20 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 4级 |
| 21 |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  | 3级 |
| 22 |  | 谐波电流限值要求（THD） | % | ≤5 |
| 23 |  | 充电机结构形式 |  | 一体式 |
| 24 |  | 有源功率因数校正电路 | % | 带 |
| 25 |  | 直流输出接口 |  | GB／T20234.3-2015 |
| 26 |  | 平均无故障时间 | h | ≥26280h |

  - 7kW交流充电桩技术要求

    - 技术参数

（1）环境条件

环境温度：-20℃～50℃；

相对湿度：5％～95％；

海拔高度：≤2000m；

大气压强：80kPa～110kPa。

（2）电源条件

电源电压：单相220V±20％；

电源频率：50Hz±1Hz。

（3）额定电压：单相220V。

（4）额定电流：32A。

（5）结构形式：桩体采用落地/壁挂安装方式。

（6）输出形式：每台交流充电桩配置1套交流充电接口。

    - 功能要求

（1）计量功能

电能计量装置应符合国家计量器具鉴定相关要求。

（2）人机交互功能

充电桩应能显示各状态下的相关信息，包括电源、充电、故障状态指示及报警信息等。

具备扫码、刷卡启动充电。

通信功能，支持4G通讯功能。

（3）保护功能

充电桩的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录A中对应的描述和要求。

充电桩的电源回路应具备带负载可分合的开关电器。

充电桩的电源回路应具备过载、短路、漏电保护装置。

充电桩的电源回路应具备防雷保护功能，并且符合GB/T  17626.5-2008电磁兼容试验和测量技术（冲击）抗扰度试验  试验等级：3级的要求。

充电桩应具备急停开关，能实现在充电过程中100ms内紧急切断输出电源。

在充电过程中出现连接异常时，充电桩应立即（100ms内）自动切断输出电源。

在停止充电时，充电桩应保证输出电源回路处于断开状态。

充电桩应具备保护接地导体连续性的持续检测功能，在失去保护接地导体连续性的情况下，应在100ms内切断输出电源

（4）自检功能

充电桩应具备自检及故障报警功能。

（5）远程升级

配置通讯模块，充电机烧写程序可通过联网后通过监控运维平台控制，远程一键升级，远程更新所有通信协议，以及新国标更新等带来的控制模式升级。

（6）急停功能

充电桩应具备急停开关，能实现在充电过程中100ms内紧急切断输出电源。

恢复急停开关后，充电桩应能切换至待机状态能够正常启动充电。

    - 7kW交流单桩

| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流充电桩 | 交流输入电压 | V | 单相220：176～264 |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 50±1 |
| 3 |  | 输出功率 | KW | 7kW |
| 4 |  | 输出额定电流 | A | 32A |
| 6 |  | 机械强度 | J | 0.7 |
| 7 |  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |
| 8 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级 |
| 9 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级 |
| 10 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |
| 11 |  | 电压暂降、短时中断抗扰度试验 |  | GB/T 17626.11 |
| ▲12 |  | 待机功耗 | W | ＜4 |
| 13 |  | 噪声 | dB | ＜20 |
| 14 |  | 充电接口 |  | 满足GB/T20234.1-2015 GB/T20234.2-2015 |
| 15 |  | 支付方式 |  | 扫码 |
| 16 |  | 充电方式 |  | 扫码、刷卡 |
| 17 |  | 介电强度 |  | ≥2000V |
| 18 |  | 漏电流 |  | ≤3.5MA |
| ▲19 |  | 防护等级 |  | ≥IP65 |
| 20 |  | 通信接口 |  | RS485或CAN或以太网 |
| ▲21 |  | 远程功能 |  | 具备远程通讯、远程充电卡查询、远程设置参数、远程开启充电、远程停止充电、远程升级、远程运维、远程重启功能。 |
| ▲22 |  | 功能要求 |  | 需具备智能有序充电检验、远程功能检验、定时充电检验、漏电检测检验等 |
| 23 |  | 安装方式 |  | 落地/壁挂 |

  - 监控与运营管理云平台技术要求

    - 技术要求

所招标的监控与运营管理云平台，能够提供稳定的充电服务，满足运营需求，并且能连通云端成熟的充电防护平台实现大数据安全防护和设备智能运维，保证充电过程安全，提升运维能效。

操作系统要求：类Unix操作系统统一用CentOS7.2以上，或Windows操作系统统一用windows server 2012以上。

数据库选用范围：MySQL、MongoDB、PostgreSQL。

搜索引擎：es。

消息队列：需使用Kafka、RabbitMQ。

缓存：需使用Redis。

其他技术要求：

（1）必须使用微服务架构，满足未来充电桩体量的支撑。

（2）订单数据存储永久保存

（3）需要提供详细的外部接口文档

（4）系统具有备份和容灾能力

（5）上线前需要对整套系统进行压测

    - 功能需求

运营平台端是本系统最基础、最核心的功能呈现，实现充电桩、站资源管理，充电桩计费规则，运营活动管理等运营管理，充电桩设备实时监控监管（实现充电站、桩实时监控），充电桩运维管理以及财务管理等功能，本平台也是车主用户端的管理后台。

系统设有运营门户、电站运营、客户运营、财务管理、设备运维、充电安全、数据分析、系统管理8大功能中心，详细功能清单如下：

| 模块 | 菜单组 | 菜单名 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营管理 | 电站运营 | 电站管理 | 管理电站的基本信息，支持对电站的运营信息进行维护，包括开始运营，暂停运营，结算信息维护等。 |
|  |  | 用户信息查询 | 用于查询统计在该运营商的所属电站上充过电的个人用户信息。 |
|  |  | 客户组管理 | 支持将特定的个人和企业用户设置成特殊客户群体，用户绑定专属收费策略，实现差异化收费。 |
|  | 计费计价策略 | 折扣策略设置 | 对维护好的折扣策略进行关联绑定操作，包括指定客户组，设置电站范围等。 |
|  |  | 折扣策略管理 | 新增，查看和维护折扣策略信息 |
|  |  | 充电计费策略管理 | 设定充电站对外定价的策略，制定的定价策略支持设置版本，周期等方式。 |
|  | 客户卡管理 | 客户卡信息管理 | 对公司的所有充电客户卡进行统一管理，实现激活，冻结，接触冻结，指定使用人，作废，充电记录查询等操作 |
|  | 车辆管理 | 路线管理 | 对车辆路线进行新增，删除，编辑等操作，支持将路线与车辆进行绑定配置，用于关联统计分析。 |
|  |  | 车队管理 | 对车队进行新增，删除，编辑等操作，支持将车队与车辆进行绑定配置，用于关联统计分析。 |
|  |  | 车辆信息一览 | 支持对所属充电车辆信息进行导出分析。 |
|  |  | 车辆信息管理 | 用户通过此功能维护车辆信息，用于实现车充识别，车辆充电统计等 |
| 充电运营 | 代金券管理 | 电子券申请 | 用于发起代金券申请业务 |
|  |  | 电子券申请审核 | 用于对代金券业务进行审核 |
|  |  | 电子券发放管理 | 用于对代金券进行个人或企业发放 |
|  |  | 电子券发放审核 | 用于对代金券发放进行审核 |
|  |  | 代金券管理 | 用于对代金券业务数据进行管理 |
|  |  | 代金券作废申请 | 对已生成的代金券进行作废处理 |
|  |  | 代金券作废申请审核 | 对已生成的代金券进行作废审核 |
|  |  | 发券组管理 | 定义发券组，方便用户发券时选择 |
|  | 优惠券管理 | 优惠券申请 | 用于发起优惠券申请业务 |
|  |  | 优惠券申请单审核 | 用于对优惠券业务进行审核 |
|  |  | 优惠券发放单管理 | 用于对优惠券进行个人或企业发放 |
|  |  | 优惠券查询 | 用于查询已发放的优惠券相关记录 |
| 电站监控 | 场站监控 | 电站实时监控 | 对电站实时数据进行监控，并通过图形化的方式展现每个充电终端实时参数。 |
|  |  | 监控平台 | 通过地图的方式显示充电站的布局情况，对电站总体数据进行展示。 |
|  |  | 电站情况一览 | 可以查看电站的基本信息、电站汇总数据、电站终端实时状态等信息 |
|  |  | 充电场站监控 | 可以对电站的设备实时情况进行监控分析，查看预警历史记录 |
|  | 充电调度 | 调度充电 | 通过调度充电的页面来实现对充电设施控制充电，支持手工，定时，智能等调度方式。 |
| 运维管理 | 运维管理 | 设备报文查看 | 查看设备上传平台的实时日志报文，便于定位分析问题。 |
|  |  | 运维工单查询 | 针对充电场站的故障情况，自动生成运维工单。 |
| 报表中心 | 充电订单 | 全部充电记录 | 该功能用于统计所有充电订单信息，包括充电中的订单和已完成的订单，还支持筛选出异常订单用于分析。 |
|  |  | 充电成功记录 | 提供充电明细统计报表，包括订单编号、状态、设备信息、用户信息、充电时长、充电策略、订单费用等 |
|  |  | 订单尖峰平谷 | 按运营公司，电站名称，充电开始时间，充电结束时间等维度统计尖峰平谷各个时间段的总电量和总电费，可按照电站，开始时间，结束时间等丰富的筛选查询条件，过滤输出充电记录尖峰平谷统计报表 |
|  |  | 车辆充电尖峰平谷信息 | 统计车辆的尖峰平谷充电记录，可按路线，按车架号，按车牌，按时间等条件查询，用于单车分析考核。 |
|  |  | 企业充电记录 | 统计企业的尖峰平谷充电记录，可按企业、电站、客户类型、业务类型等条件查询。 |
|  | 综合分析 | 综合数据看板 | 以电站为维度，对运营，运维及评论等数据，提供可视化的综合数据分析看板，为充电业务提供数据参考依据。 |
|  | 运维统计报表 | 设备故障信息 | 提供设备故障信息统计报表，包括电站编号、电站名称、集控器编号、名称、CAN地址、终端编号、名称、故障状态、故障发生时间、恢复时间、持续时间、恢复状态等 |
|  |  | 终端状态明细 | 提供终端状态明细统计报表，包括终端编号、名称、状态，状态变化时间、数据收集时间、上报时间、数据延迟时长、集控器地址、集控名称、电站编号、电站名称、所属城市、终端型号、充电接口、充电功率等 |
|  |  | 电站失败率分析 | 提供电站失败率统计报表，包括电站详细信息、运营公司详细信息、终端详细信息、失败次数、失败率等 |
|  |  | 电站失败记录明细 | 提供充电失败明细统计报表，包括订单编号、状态、设备信息、用户信息、充电时长、时间等 |
|  |  | 集控器离网信息 | 提供集控器其的离网信息统计，包括电站，集控器编号，名称，离线时间，上线时间等 |
|  | 运营统计报表 | 用户充电情况 | 提供用户详细信息查询统计，包括充电时间、编号、费用等 |
|  |  | 电站基本信息 | 提供电站详细信息查询统计，包括电站编号、名称、项目编号、所属城市、电站类型电站终端详情等 |
|  |  | 电站历史数据 | 统计展示电站基本信息、历史订单数据。并可以做充电量日趋势分析、充电时长日趋势分析、利用率日趋势分析。 |
|  |  | 电站运营状况 | 用于查询分析电站运营的运营汇总数据。 |
|  |  | 运营电站利用率 | 查看运营电站的充电利用率，包括时间利用率和功率利用率等 |
|  |  | 运营终端利用率 | 查看运营终端的充电利用率，包括时间利用率和功率利用率等 |
|  |  | 企业充电情况 | 用于查询分析企业充电的运营汇总数据。 |
| 财务管理 | 发票管理 | 开票申请 | 用于处理用户发起的开票申请 |
|  |  | 发票管理 | 用于查看和管理开票记录数据 |
|  | 收款单管理 | 收款单管理 | 用于管理企业生成的收款单，包括添加、删除等 |
|  |  | 收款单审核 | 用于审核企业生成的收款单 |
|  |  | 收款单记账 | 用于生效记账企业生成的收款单 |
|  | 账户管理 | 企业客户管理 | 支持企业客户的新增，编辑，人员管理等功能 |
|  |  | 企业账户一览 | 查看管理企业客户信息及账户余额 |
|  |  | 企业信用账户管理 | 开通管理信用的企业账户状态及额度。 |
|  |  | 企业信用额度设置审核 | 对申请开通信用的企业账户额度进行审核。 |
|  |  | 信用额度调整申请 | 查看进行信用额度调整申请的企业数据 |
|  |  | 企业信用额度调整审核 | 对申请调整信用额度的企业账户进行审核 |
|  | 财务管理 | 账户信息汇总 | 查看本公司所有账户的信息汇总数据，包括充值，消费，余额等 |
|  |  | 订单收款明细 | 用于查询订单收款明细记录 |
|  |  | 订单收款对账 | 用于订单收款对账 |
|  |  | 信用账单管理 | 查看企业信用账户消费情况及生成的账单信息。并可以发起还款、查看收款单、发送邮件通知以及核销账单等 |
|  |  | 订单收款汇总 | 对订单扣费的 |
|  |  | 个人账户交易汇总 | 用于查询个人平台账户具体充值退款消费信息 |
|  |  | 企业账户交易汇总 | 用于查询企业平台账户具体充值退款消费信息 |
|  |  | 账户充值明细查询 | 此报表用来展示所有充值记录明细信息。 |
|  |  | 账户退款明细查询 | 查询所有账户的退款信息 |
|  | 个人收退款 | 个人充值退款 | 运营人员可以通过这个功能处理针对个人账户发起充值和退款申请，并根据申请的结果来完成充值和退款操作。 |
|  |  | 个人充值管理 | 对个人充值订单进行管理 |
|  |  | 个人充值审核 | 对个人充值订单进行审核 |
|  |  | 个人充值记账 | 对个人充值订单进行记账 |
|  |  | 个人退款管理 | 对个人退款订单进行管理 |
|  |  | 个人退款审核 | 对个人退款订单进行审核 |
|  |  | 个人退款记账 | 对个人退款订单进行记账 |
|  | 企业收退款 | 企业充值退款 | 运营人员可以通过这个功能处理针对企业账户发起充值和退款申请，并根据申请的结果来完成充值和退款操作。 |
|  |  | 企业充值管理 | 对企业充值订单进行管理 |
|  |  | 企业充值审核 | 对企业充值订单进行审核 |
|  |  | 企业充值记账 | 对企业充值订单进行记账 |
|  |  | 企业退款管理 | 对企业退款订单进行管理 |
|  |  | 企业退款审核 | 对企业退款订单进行审核 |
|  |  | 企业退款记账 | 对企业退款订单进行记账 |
| 客服管理 | 客服管理 | 未支付订单一览 | 用户未支付订单查询 |
|  |  | 充电用户信息 | 根据手机号查询用户信息 |
| 大数据服务 | 安全防护 | 车辆主动防护分析 | 根据企业客户，品牌，车型及车牌号等维度，按时间统计总订单数，主动防护订单分析，异常终止订单数分析。 |
|  |  | 订单主动防护分析 | 根据充电运营公司，品牌，车型及车架号等维度，按时间统计总订单数，主动防护/异常中止订单数，订单占比，充电设施数量，充电量等数据，并提供各种图例分析。 |
|  |  | 充电分析明细 | 支持对充电订单进行统计，对安全防护订单的过程数据及异常参数进行联查确认。 |
|  | 业务分析 | 24小时分时功率分布 | 按不同的维度，对24小时内充电功率及充电订单进行可视化展示，用于运营分析。 |
|  |  | 电站需求功率满足率 | 按不同的维度，对电站的需求功率，电流，电压及模块利用率情况，进行可视化分析展示。 |
| 公共业务 | 内容管理 | 多终端运营活动配置 | 维护app端新闻及轮播图信息 |
|  |  | 新闻内容管理 | 维护app端的新闻动态内容 |
|  | 社交管理 | 系统信息管理 | 管理向客户端发送系统消息 |
|  |  | 反馈内容管理 | 处理用户反馈的信息 |
|  |  | 电站评论管理 | 管理和维护充电用户对电站的评论信息 |
|  |  | 私信组管理 | 管理和查看充电用户间的私信内容 |
| 系统管理 | 系统管理 | 我的商户 | 自定义管理商户的访问入口定制UI，查看平台合作签约信息 |
|  |  | 我的用户 | 自定义管理平台用户，维护用户权限，增删用户人员 |
|  |  | 用户行为记录 | 支持查询导出平台用户的操作访问记录 |

    - 技术性能需求

为了保证系统能够长期、安全、稳定、可靠、高效的运行，需满足以下性能需求：

1）操作简单：普通操作人员经简单培训就可操作，或者参考简明手册就可方便操作。

2）功能完善：系统能够完成设计要求的所有分类统计、模糊查询、分析等功能操作，同时具有良好的运行速度和稳定性，有较高的数据承载能力，在网络稳定的环境下，单一界面操作的系统操作响应时间应小于5秒。

3）易于管理：系统查询、分析、统计流程可后台定制化，统计报表可通过流程设计界面自定义、无需重新编程，维护方便，能够方便快速的利用已有基础数据。系统必须是构件化、面向对象的，以及可实现未来自定义业务管理功能、统计分析管理辅助功能的升级、扩展，对一些后续性的功能，能够方便进行扩充或者二次开发。

4）信息量要求：本期项目的主要数据来源为电站上报的充电基础设施运行数据，数据内容主要为关系型数据、GIS数据等信息。要求系统能满足负荷2000个充电基础设施的能力。

5）投标人的充电系统具备安全防护及监控能力,可出具车辆安全报告。

▲ 6）平台可以远程采集并传送运行各种电气量和负荷潮流、远程采集并传送各种保护和开关量信息、远程控制开关控制设备、远程调节充电机输出功率、远程动态实时监控信息。

▲7）投标产品的充电安全防护系统具备以下多种防护模型:①电池内阻估算模型;②电池不均衡预警模型;③电池容量估算模型;④电池容量衰减预警模型;⑤车辆安全评分模型;⑥限制充电保护模型:⑦高危车辆判定模型:⑧电池检测故障诊断模型:⑨车型多维对比模型;⑩用户充电行为分析模型等功能。

▲8）充电运营管理平台具备采集充电过程中BMS电池数据的功能，包括BMS握手阶段、BMS参数配置阶段、BMS充电结束阶段等。

9）充电运营管理平台具备 7*24 小时连续无障碍运行的能力，平台可用率达到100%，日均不可用时间小于1秒。

▲10）充电运营管理平台在单用户选择日期范围搜索不大于1000条运营统计数据操作，事务平均响应时间＜30毫秒，事务成功率为100%，CPU占用率＜1%，内存占用率＜1%。

    - 管理需求

需要实现的系统管理需求如下：

1）拥有完善的用户权限管理功能，对数据调阅、原始数据下载提供权限设置；

2）实现强大的权限设定功能；

3）实现用户权限及用户访问范围的设定；

4）实现日常管理维护及功能使用的详细操作日志管理；

5）实现下载操作人员的使用内容、时间、数据容量等基础信息统计；

6）经办人员的具体使用记录其上级主管可实现监控及管理；

7）实现自定义统计分析模块的定期更新和系统功能平滑在线升级（不停机状态）；

8）实现以所有操作日志的自动定期离线数据下载备份管理和下载后定时清空；

9）系统升级后对系统管理、后台维护和业务部门进行分类使用培训。

    - 安全需求

系统可用性：平台提供7天×24 小时的连续运行保障，系统具有操作授权及权限控制，并提供操作日志管理功能。

- 功能完善：系统应具备完善全面的充电服务相关功能，以及数据分析、模糊查询等操作。

- 更新能力：系统应具备根据不断发展的实际业务场景进行更新的能力，保证平台活性，满足不同的业务需求。

- 易用性：功能页面操作、查询，报表查询、导出等常用操作，响应迅速，方便业务人员操作。可扩展性：应具有先进的数据库设计，以应对可能因业务增长带来的扩容需求。

- 稳定性：应具备分布式部署能力，确保平台稳定性。

- 数据共享：平台应具备用于对接其他系统的API接口，支持接入到政府新能源监管平台等其他系统。所配备、开发的接口应满足《T/CEC 102.1-2016 电动汽车充换电服务信息交换 第1部分:总则》、《T/CEC 102.2-2016 电动汽车充换电服务信息交换 第2部分: 公共信息交换规范》、《T/CEC 102.3-2016 电动汽车充换电服务信息交换 第3部分: 业务信息交换规范》和《T/CEC 102.4-2016 电动汽车充换电服务信息交换 第4部分: 数据传输及安全》。通过接口可对接的数据包括但不限于：充电站的动、静态数据；充电设备的动、静态数据；订单数据等，且可通过接口实现控制充电设备的启动和停止。

- 厂家提供的充电设备及平台未出现过重大安全事故、不存在违规收集、使用个人信息，未被国家相关部门通报过。

- 服务方在开发过程中应及时整理和制定各类技术文档资料、编写培训教材，并提供技术培训，包括但不限于系统操作使用培训。

- 服务方需提供合理高效的系统实施方案。方案应包括项目进度管理、项目风险管理、技术措施和实施办法等。